变压器容量计算的方法

　　一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算容量 
　　当建筑物的计算负荷确定后，配电变压器的总装机容量为： 
　　S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1) 
　　式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW; 
　　cosφ2——补偿后的平均功率因数，不小于0.9; 
　　βb——变压器的负荷率。 
　　因此，变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 
　　我们知道，当变压器的负荷率为： 
　　βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高 

　　式中Po——变压器的空载损耗;
　　PKH——变压器的短路损耗。 
　　然而高层建筑中设备用房多设于地下层，为满足消防的要求，配电变压器一般选 

　　用干式或环氧树脂浇注变压器，表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 
　　表 国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm

　　容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600 

　　空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 

　　负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 

　　损失比α2：2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37 

　　最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5 
