镇流器/电子镇流器的常用术语
1、镇流器（安定器）损失值（Ballast Loss） 

    这一数值代表电子镇流器（电子安定器）本身所消耗的能源转换成热能而非光能，此数值可由总输出功率减去全部灯管所消耗的功率，一般而言，传统40W 双灯之镇流器约消耗22W，而电子镇流器约为7W。

2、光输出比值（Ballast Factor）

    这一数值可以看出使用电子镇流器光输出的相对效果，其值是由测得电子镇流器的光输出值，除以标准镇流器点灯下的光输出值，所求得百分比，一般而言，此一数值愈高，代表光输出效果愈佳，对电子镇流器而言，不得小于0.9，但也有为专门强调高输出值而设计的电子镇流器，其光输出比值可高达1.18至1.28 。

3、镇流器效率值（Ballast Efficacy Factor）

    这一数值可同光输出比值（Ballast Factor）除以镇流器输入功率值（Input Power），在美国市场卖方通常以这一数值，来衡量比较各家电子镇流器效率的优劣，这一数值愈高，代表电子镇流器的效率愈佳。

4、波峰比（Crest Factor）

    也叫波高率，此一数值大小对灯管的寿命有直接并且攸关的冲击，绝大多数的灯管厂商建议此一数值最好小于1.7，过高的数值容易造成灯管黑化，降低灯管的使用寿命，而波峰比的定义是指使用电子镇流器对日光灯管点灯时，所产生的峰值电流除以平均电流而求得。

5、功率因素（Power Factor）

    这一数值可以表示电子镇流器将外界输入电压和电流转换成可供使用功率的效率值，功率因素值愈高，峄供应电力系统之公司（指电力公司）十分有利，国外的电力公司为鼓励消费者使用高功率因素的电子镇流器，比采用补贴政策，但是一般消费者以为PF值愈高愈省电，这是一种错误的观念，其实省电的多少和PF值没有关联。

6、总谐波（Total Harmonic Distortion）

    一般三相式供电系统频率周期（50/60HZ）3的倍数（3、6、9、12）容易对交流电的正弦波造成扭曲，导致引起不当的大电流，对电器设备有所伤害。对电子镇流器而言，各国安规皆有明确规定总谐波（Total Harmonic Distortion，THD）值必须小于一特定值，欧洲IEC、美国ANSI、台湾CNS、日本JIS规定THD值必须小于33%，但是在美国市场上将电子镇流器分成二种等级，THD小于20%一个等级，以及THD小于20%一个等级。一般而言，在大量使用电脑声所或者使用精密电子仪器或设备的场所，应该使用较严谨或较低的THD值。

7、并联式、串联式回路（Parallel vs Series Circuit）

    当一颗电子镇流器可以同时点亮2只灯管，此时会牵涉到并联式或者串联式回路，如果其中一技灯管发生故障，另外一枝灯管马上跟着熄灭，其设计上属于串联式设计，如果另外一只灯管还继续亮着，则其设计上属于并联式设计。一般而言，并联式需要2组单独回路，成本上比串联式1组回路来得高，但是设计并联式回路并不简单，主要是必须考虑当其中一只灯管故障时，必须加以适当处理，避免功率或者频率转移至另外一只灯管，如果回路未处理妥当，会造成另外一只灯管负载增加，而加速其故障的机会。

8、噪音（Audible Noise）

    所有国家的电器安全规范皆有规定电子镇流器的噪音标准，一般而言电子镇流器所产生的噪音比传统镇流器低75%。CNS规定电子镇流器的噪音必须小于33db。

9、主动功因（有源修正）/被动功因（无源修正）（Active/Passive Power）

    电子镇流器设计于改善功率因素可采用主动功因（有源修正）回路或被动功因（无源修正）回路，两者之间的差异在于电压变动时，功率会不会受至变化影响，进而导致光输出发出变化造成闪烁现象，如果采用被动功因回路，功率因数无法提高至0.99以上，同时电压发生变动，功率也会随着改变，甚至有时候灯管会发生闪烁现象，如果设计上采用主动功因回路，则可以避免上述各项问题。换名话而言，电压不稳地区宜采用主动功因机种。

10、高输出（High Output）

    设计电子镇流器可以朝二个方向进行，一是走节约能源的路线，一是走提高光输出的路线，如果朝高输出方向设计电子镇流器，其配合的灯管必须要特别注意，不能选用一般传统灯管，必须选用专门开发给电子镇流器使用的灯管，方可以设计高输出型的电子镇流器，其特点系灯管本身的管压特别来得高，并且使用较粗的灯丝，例如，日本市场的HF高频灯管，欧美的T832W高频灯管均属于这一类灯管，打开其灯丝结构，就可以发现高频灯管的灯丝采用较粗厚的线径（Stick Coil），可以承受较高的电流。

11、电磁干扰/电磁兼容（EMI/EMC/EMS）

    任何高频电子产品均会产生那杂讯（Noise），电子杂讯干扰可分为传导干扰和幅射干扰两方面来谈，一般而言，传导干扰会透过电源线去干扰影响其他电子或电器产品正常工作，而幅射干扰则是透过空间去干扰影响其他设备，对于电器用品的使用，一般国家的电气安规皆有制定防止电磁干扰的规范为，例如欧洲IEC（EN55015）、美国FCC PART 18、日本JIS等等皆有规定商业用及住家用防止电磁干扰的标准，其中以欧洲在这方面的规定最为严峻。一般而言，公司的电脑处理中心、使用精密电子仪器或测试设备的场所、医院、以及播音室等等，深怕电磁干扰的场所，应特别要求使用符合EMI/EMC规定的电子镇流器。

12、交直流两用（AC/DC Exchangeable）

    电子镇流器因为比较省电，十分适合应用在紧急照明领域，如果采用交直流共用设计的电子镇流器，可延长紧急照明的时间及光输出，提高公共安全的品质，降低人员伤方亡的机会。

13、闪烁（Flicker）

    一般传统镇流器点灯，其点灯频率和供电系统频率一样，每秒种50或60次周期（50/60Hz），在这种情况下点灯闪烁程度约为33%，而电子镇流器因为高频点灯，其频率高达20K至50K，其闪烁程度低于5%，如果使用主动功因，其闪烁程度可低于2%，此一数值愈高，对眼睛而言是愈舒适，愈不会产生疲劳现象。

14、保护回路

    基本而言电子镇流器结构系属于相当的精密，一颗电子镇流器上多则上百只，少则60多只电子零件，其除了提供灯管稳定动作的电流之外，必须防止各种突发的现象来破坏电子镇流器，因此设计良好的电子镇流器，其保护回路设计必须相当的周到，含盖下列各种特殊状况，才能提供长期使用保证的品质。

开路/短路保护回路（Open/Short Circuit Protection）
雷击/突波保护（Inrush Current Protection）
过高压保护（Over High Voltage Protection）
过低压保护（Over Low Voltage Protection）
灯管末期保护（End of Lamp Life Protection）
灯管漏气保护（Lamp Leakage Protection）
静电高压保护（Static Prevernion）
自动恢复点灯（Auto Reset）

15、调光电子镇流器（Dimmable Electronic Ballast）

    电子镇流器如果具用可调光的功能，即称为调光电子镇流器，调光电子镇流器的技术在于调光的幅度，例如50%，20%，10%，甚至1%的调光程度。一般调光电子镇流器尚须结合下列功能，其节约能源可高达80%以上；

日光侦测调光功能
定时开关功能
遥控开关功能
物体侦测开关功能

16、温度适用范围

    通常温度的变化对电子零件的功能或寿命有相当大的影响，因此使用电子镇流器必须在其指定温度范围下使用，由于各地区域的气温有相当大的差距，例如寒带和热带地区国家对适用温度的范围的要求也不一样，以台湾地区而言，必须考虑适用温度高至60℃。

17、灯管寿命

    灯管的寿命和电子镇流器启动方式有相当大的关联，请参考电子镇流器的启动方式和波高率，如果选择优质的电子镇流器不仅可以省电，也可以达到延长灯管寿命50%以上，但是如果选用高输出型的电子镇流器的话，则只能维持灯管原有规定的使用期限。

18、灌胶

    市场上不少电子镇流器系使用灌胶来加强散热效果，以减少温度对电子零件的冲击，但是其重量较重，体积也较大，对使用超薄型的灯具不甚方便。目前使用灌胶式的美国市场，也有渐渐走向轻巧而无须灌胶的欧式电子镇流器。

