互感器的工作原理 

一、电流互感器

 1、工作原理

在理想的电流互感器中，如果假定空载电流Ⅰ0=0，则总磁动势Ⅰ0N0=0，根据能量守恒定律，一次绕组磁动势等于二次绕组磁动势，即 

      Ⅰ1NI=-Ⅰ2N2  
即电流互感器的电流与它的匝数成反比，一次电流对二次电流的比值Ⅰ1 /Ⅰ2称为电流互感器的电流比。当知道二次电流时，乘上电流比就可以求出一次电流，这时二次电流的相量与一次电流的相量相差1800。 

[image: image1.jpg]) BB TAEREE




 

   2、电流互感器的型号

[image: image2.jpg]j i tlE'!K(”&ﬁkV)
LSRR |

M- B
F— RERBR
D—REFER
Q—HER |
A2
B X
- %R
R— AR
z- wras
o mag
I— R
K— BHIE.

—— s
ELE! ;J

—

N — (L
— kA%
]
D— AR
A (- BERR
X— MBS
FEER
— K
M— B

[ A

iR EA— W

s




二、电磁式电压互感器的工作原理 

 1、工作原理

电压互感器的工作原理与普通电力变压器相同，结构原理和接线也相似，一次绕组匝数很多，而二次绕组匝数很少，相当于降压变压器。工作时，一次绕组并联在一次电路中，而二次绕组并联仪表、继电器的电压线圈。因此电压低，额定电压一般为100V；容量小，只有几十伏安或几百伏安；负荷阻抗大，工作时其二次侧接近于空载状态，且多数情况下它的负荷是恒定的。电压互感器的一次电压U1与其二次电压U2之间有下列关系：U1≈(N1/N2)U2KUU2                   

        式中，N1、N2——为电压互感器一次和二次绕组匝数；  

                          KU—— 为电压互感器的变压比，一般表示为 

 其额定一、二次电压比， 即KU=U1N/U2N，例如  10000V/100V。 

 

 2、电磁式电压互感器的分类

 

      电磁式电压互感器可分为以下几种类型： 

      （1）按安装地点可分为户内式和户外式。 

      （2）按相数可分为单相式和三相式。 

      （3）按每相绕组数可分为双绕组和三绕组式。三绕组电压互感器有两个二次侧绕组：基本二次绕组和辅助二次绕组。辅助二次绕组供接地保护用。 

      （4）按绝缘可分为干式、浇注式、油浸式、串级油浸式 和电容式等。干式多用于低压；浇注式用于3～35kV；油浸式主要用于35kV及以上的电压互感器。

 

3、电磁式电压互感器的结构类型

 

（1）35kV及以下的电压互感器 

       35kV及一下电压互感器的结构和普通变压器基本一致。根据其绝缘方式的不同，可分为干式、环氧浇注式和油浸式三种。 

       干式电压互感器一般只用于低压的户内配电装置。 

       浇注式电压互感器用于 3～35kV户内配电装置。 

油浸式电压互感器JDJJ2-35型、JDJ2-35型被广泛用于 

       35kV 系统中。这类电压互感器的铁芯和一、二次绕组放在充有变压器油的油箱内。绕组出线端经固定在油箱盖上的套管引出。  

 （2）110～220kV电压互感器 

       随着电压的升高，电压互感器绝缘尺寸需增大。为了减少绕组绝缘厚度，缩短磁路长度，110kV及以上电压互感器采用串级式，铁芯不接地，带电位，由绝缘板支撑。国产JCC型和JDCF型电压互感器就是采用这种结构。 

        一次绕组分两部分，分别绕在上下两铁芯上，二次绕组只 

绕在下铁芯柱上并置于一次绕组的外面。铁芯和一次绕组的中点相连。当电网电压U加到互感器一次绕组时，其铁芯的电位为(1/2)U。而且一次绕组的两个出线端与铁芯间的电位差、一、二次绕组间的电位差及二次绕组和铁芯间的电位差将都是(1/2)U。这就降低了对铁芯与一次绕组之间以及一、二次绕组之间的绝缘要求。  

4、电磁式电压互感器的型号

[image: image3.jpg]J—@EES#*FEL@*? Eﬂi%ﬁ(imhlﬂ)

2— f:: ]Aﬁb: WitFs
- B— AL
J— Bk B FW— FlHE=
G—FR }!ﬁﬂ&i sl = ::;P i
Z— WIRBER.




