12WLED日光灯与60WT9东芝日光灯实际照度数据比较 
800MM的照度数据：
T9 泰国产东芝日光灯      12W AOD-LED日光灯 
①    650LX                  ①  650LX
②    715LX                  ②  725LX
③    650LX                  ③  565LX
④    775LX                  ④  665LX
⑤    515LX                  ⑤  475LX  


测试地点：广东东莞某电子厂SMT 贴片检查车间
测试工具：TES 1330 照度计
测试产品：TOSHIBA T9 泰国产日光灯（6只），12W AOD-LED 大颗粒日光灯（6只）


 INCLUDEPICTURE "http://www.elecfans.com/yuanqijian/UploadPic/2009-11/2009111394048652.jpg" \* MERGEFORMATINET 



撤下来的T9 日光


648为我方照度计
[image: image2.jpg]by,

‘Qt.m\u




586为工厂照度计
[image: image3.jpg]



双方照度计及待安装的AOD-LED 12W日光灯

[image: image4.jpg]



已安装上去的AOD-LED12W日光灯



[image: image5.jpg]



撤下来的T9 日光灯及待检的SMT PCB 板


环境说明：该车间共有4排，每排4个灯盘，共16个灯盘，每个灯盘3 只T9日光灯。该车间是用来作SMT 贴片检查车间，对照明要求较高。
说明如下：
1、        该数据是整个车间所有日光灯在正常照明时的数据，旨在测试LED日光灯和普通日光灯在同等的照明条件下的数据差异。
2、        ①、②处数据相差不到，甚至在②处AOD-LED日光灯数据还领先10多个LX。
3、        T9 ④ 处数据较②处相差比较大，估计原因是④处的日光灯比②处的日光灯要新（就是更换时间不同）
4、        ①、⑤为对称关系，按道理双方的数据应接近，但是在⑤处桌面有一台显示器。影响实际数据。
5、        由于传统日光灯含有大量红外和紫外线，而LED是不含红外和紫外线的，所以从实际照明效果来说，AOD-LED日光灯肯定比传统日光灯要好。但是该观点并没有得到在场工厂电工的支持。
6、        在初次安装后，员工普遍反应太刺眼了。给工厂的解释是，我们的色温是接近室外阳光的色温。与传统的日光灯不同。我们从室外走到传统灯具的空间时，眼睛也有一个稍微适应的过程。但是若是走进AOD-LED日光灯车间，则不会有一个适应过程。再就是新鲜东西，人们通常有好奇感，会对视日光灯，但是习惯了，不对视则不会有刺眼的感觉。
7、        传统日光灯灯管本身温度不高（估计不会超过30度），但是整流器温度较高，估计不会低于60度。

