	2000kva变压器高压侧电缆的选择简介 

	　　导线的选择都是根据负荷电流的大小来确定的。2000KVA的变压器，其额定电流I=2000/(1.732*10)=115.5A。所以可以选择50平方毫米的钢芯铝绞线. 
　　1000kVA的额定电流是I=1000/(1.732*10)=57.73A 

　　架空铝绞线载流量可以在下表查出来。 

　　距离不是选择的最主要的因素，不过距离远会有一定的压降，但选细了会发热的。 

[image: image1.jpg][ h S ]
GRIFEEE C o
BRAFEE (om 2) | 70 [ 80 | 90
BRE (A
16 85 [ 100 | 110
25 110 | 135 | 150
35 135 | 160 | 185
50 —70 | 200 | 230
70 210 | 255 | 290
95 250 | 305 | 345
120 290 | 355 | 405
150 325 | 400 | 460
185 370 | 455 | 525
240 435 | 540 | 620
(ORI R e
_ [EEIf nnJ* [GO)
WRAREE (mm?) | 70 | 80 | 90
TnE (A)
10 66 | 78 | 87
16 85 | 100 | 115
25 110 | 130 | 150
35 135 | 160 | 180
50 160 | 190 | 220
70 195 | 230 | 265
95 230 | 270 | 300
120 260 | 300 | 335
150 325 | 395 | 455
185 370 | 460 | 530
240 440 | 545 | 635






 


