FCS6 单相固态继电器详细介绍
[image: image1.jpg]



	




<--content1_ 结束--><--content1_ 开始--> 

	




<--content1_ 结束--><--content1_ 开始--> 

	




<--content1_ 结束--><--content1_ 开始--> 

	




<--content1_ 结束--> 

	　　　产品说明

	固态继电器的工作原理
固态继电器SSR(Solid State Relay)是利用现代微电子技术与电力电子技术相结合,而发展起来的一种新型无触点电子开关。在逻辑控制电路中，可达到以弱控制强和弱强隔离的目的，跟电磁继电器工作原理基本相似，在触发信号的控制下，实现对负载电路通断切换的开关作用。
固态继电器是由固态元件组成的无触点开关，具有工作安全可靠、寿命长、无触点、无火花、无污染、高绝缘、高耐压（越过2.5kv）、低触发电流、开关速度快、可与数字电路巨配，以阻燃型环氧树脂为原料，采用灌封技术，使与外界隔离，具有良好的耐压、防潮、防腐、抗震动等性能。 固态继电器内部采用电压过零时开启，负载过零时关断的特性，在负载上可以得到一个完整的正弦波形。因此电路的射频干扰很小，可降低感性负载（如风扇、三相电动机等）的反电动势以及驱动阻性负载（如白炽灯、发热丝等）时可显著降低浪涌电流等优点。
固态继电器的应用
SSR 系列固态继电器螺纹引出端子接线，具有强度高、耐冲击、抗震动性强、输入端驱动电流小，可方便与计算机终端数字控制电路接口，广泛应用在石油化工、仪器设备、多种机械、电磁阀控制、数控机床、娱乐设施等，自动化设备。是交直流接触器的更新换代产品。 特别适用于腐蚀、潮湿、防光、防爆等恶劣环境及频繁开关场合。
固态继电器的基本特性
◇输入信号能与计算机终端及数字逻辑电路兼容
◇ 设计余量≥160%表面贴装技术。
◇ 电气开关寿命大于6×107次。
◇ 分过零触发和随机触发两种规格。
◇ 发光二极管指示工作状态。
◇ 内置阻容吸收回路。
◇ 三极可以根据用户要求，增加缺相保护功能。
◇ 工作环境-20℃-80℃。
◇ 动作应答时间ON＜10ms/OFF。固态继电器的使用注意事项
1. 电阻性负载不能超过额定电流的60%。
2. 电感性或容性负载不能超过额定电流的40%，在控制感性负载时，一定要考虑负载的启动性，尽量选耐电压高的产品，因为感性负载有6倍左右 的反峰值电压。
3. 固态继电器导通时，两端总有压降，会产生焦耳热尤其是大电流工作时更加突出，电流10A时必须加装散热器，电流大于40A时，需加风扇强冷 或水冷。
4. 过流和负载短路可能造成SSR内部可控硅永久性失效，所以必须加装熔断器或空气开关，小容量可选用保险丝。
5. 过压保护可采用并联压敏电阻，根据用户要求也可内置压敏电阻。










 HYPERLINK "http://www.elecfans.com/yuanqijian/UploadPic/2009-12/2009121113415466.jpg" \t "_blank" 




