接触器详解
 
  接触器(Contactor)
　　 接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场，使触头闭合，以达到控制负载的电器。接触器由电磁系统（铁心，静铁心，电磁线圈）触头系统（常开触头和常闭触头）和灭弧装置组成。其原理是当接触器的电磁线圈通电后，会产生很强的磁场，使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁，并带动触头动作：常闭触头断开；常开触头闭合，两者是联动的。当线圈断电时，电磁吸力消失，衔铁在释放弹簧的作用下释放，使触头复原：常闭触头闭合；常开触头断开
　　 在工业电气中，接触器的型号很多，电流在5A-1000A的不等，其用处相当广泛。
　　 在电工学上。接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器，主要控制对象是电动机，此外也用于其他电力负载，如电热器，电焊机，照明设备，接触器不仅能接通和切断电路，而且还具有低电压释放保护作用/。接触器控制容量大。适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。通用接触器可大致分以下两类。 
　　 1交流接触器。主要有电磁机构。触头系统。灭弧装置等组成。。常用的是CJ10。CJ12。CJ12B等系列。。。 
　　 2直流接触器，一般用于控制直流电器设备，线圈中通以直流电，直流接触器的动作原理和结构基本上与交流接触器是相同的。
　　 因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置，所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载，并作为远距离控制装置。

功能说明
交流接触器利用主接点来开闭电路，用辅助接点来导通控制回路。
　　 主接点一般只有常开接点，而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点，小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
　　 交流接触器的接点，由银钨合金制成，具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
　　 交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁，电磁铁由两个「山」字形的幼硅钢片叠成，其中一个固定，在上面套上线圈，工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定，铁芯的吸合面，加上短路环。交流接触器在失电後，依靠弹簧复位。
　　 另一半是活动铁芯，构造和固定铁芯一样，用以带动主接点和辅助接点的开关。
　　 20安培以上的接触器加有灭弧罩，利用断开电路时产生的电磁力，快速拉断电弧，以保护接点。
　　 接触器具有可高频率的做电源开启与切断控制﹐最高操作频率甚至可达每小时1200次也没问题。
　　 而接触器的使用寿命很高﹐机械寿命通常为数百万次至一千万次﹐电寿命一般则为数十万次至数百万次。
　　 空气式电磁接触器
　　 电磁接触器(英文:Magnetic Contactor)主要由接点系统，电磁操动系统，支架，辅助接点和外壳(或底架)组成。
　　 因为交流电磁接触器的线圈一般采用交流电源供电，在接触器激磁之後，通常会有一声高分贝的"咯"的噪音，这也成为电磁式接触器的特色。
　　 虽然80年代后，各国有发展交流接触器电磁铁的无声和节电，基本的可行方案之一是将交流电源用变压器降压后﹐再经内部整流器转变成直流电源後供电，但此复杂控制方式并不多见。
　　 真空接触器
　　 真空接触器为接点系统采用真空消磁室的接触器。
　　 
　　 半导体接触器
　　 半导体接触器使用改变电路回路的导通状态和断路状态而完成电流操作的接触器。


分类：
·根据控制线圈的电压不同，可分为 
　　 直流接触器 
　　 交流接触器。 
　　 ·按操作机构分为 
　　 电磁式接触器 
　　 液压式接触器 
　　 气动式接触器 
　　 ·按动作方式分为 
　　 直动式接触器 
　　 转动式接触器

接触器与继电器的区别
接触器原理与电压继电器相同，只是接触器控制的负载功率较大，故体积也较大。 交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。


技术发展
　 交流接触器制作为一个整体，外形和性能也在不断提高，但是功能始终不变。无论技术的发展到什麼程度，普通的交流接触器还是有其重要的地位。


接触器的触头接触不牢靠的原因及处理方法
触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大，导致接触面温度过高，使面接触变成点接触，甚至出现不导通现象。造成此故障的原因有：
　　 （1）触头上有油污、花毛、异物。
　　 （2）长期使用，触头表面氧化。 
　　 （3）电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。
　　 （4）运动部分有卡阻现象。
　　 处理方法有：
　　 （1）对于触头上的油污、花毛或异物，可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。
　　 （2）如果是银或银基合金触头，其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时，一般不影响工作，．可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。即使触头表面被烧得凸凹不平，也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺，切勿锉修过多，以免影响触头寿命。
　　 对于铜质触头，若烧伤程度较轻，只需用细锉把凸凹不平处修理平整即可，但不允许用细砂布打磨，以免石英砂粒留在触头间，而不能保持良好的接触；若烧伤严重，接触面低落，则必须更换新触头。
　　 （3）运动部分有卡阻现象，可拆开检修。

