电磁继电器的特性参数 

1. 线图使用的电源及功率
它是指继电器使用的电源是直流还是交流电，以及线圈消耗的额定功率。

2 线圈电阻
它是指线圈的电阻值大小。如果知道了继电器的额定工作电压和线圈电阻，便可根据欧姆定律求出继电器的额定工作电流。

3 额定工作电压(电流)
它是指继电器能够可靠工作的电压或电流。继电器工作时，继电器线圈输入电压或电流应等于这一数值。一种型号的继电器为能适应不同电路的使用要求，它有多种额定工作电压或工作电流.一般用规格号加以区别。

4. 吸合电压(电流)
它是指继电器从释放状态、到达吸合工作时的最小电压或最小电流。此时继电器吸合是不可靠的，又称它为动作电压(电流)。


5 择放电压(电流)
它是指继电器从吸合状态转换到释放状态时的最大电压或最大电流。

6. 触点负荷
它是指触点能够承受的最大负载能力继电器触点在工作时的电压或电流审不应超过该项的规定值，否则会将触点损伤。

7 动作时间
动作时间又称吸合时间，它是指继电器从通电到触点全部由释放状态、到达工作状态的时间。继电器的动作时间特性如图7-3 所示。当给线圈接入电压之后，由于线圈电感的作用，线圈中的电流按指数规律增长当电流增长到一定数值时. (如图7-3 中的a 点) ，线圈产生的吸力使得衔铁开始运动，这时的电流值称为I吸合电流。由于衔铁的运动又使线圈电感发生变化，产生的反电势使线圈中的电流减少。当衔铁停止运动时，线圈的电感就不再变化(如图7-3 中的b点) ，这时线圈内的电流又按指数规律上升，直达额定电流Io 。从给线圈供电到衔铁开始运动的时间t1称为启动时间,t2为衔铁的运功时间。电磁继电器的动作时间为t1与t2之和。

8 释放时间
继电器的释放特性如图7-4 所示。 当切断续圈电流后.线圈失去激磁，线圈产生的磁通从稳定值φo开始衰减。由于铁心的涡流和阻尼作用，线圈的吸力是逐渐减小的。当到达某一时刻(如图7-4 中的c点) ，线圈的吸力减小到不足以吸住衔铁时，衔铁开始释放并返回初始位置。从切断电调到衔铁返回初始位置的时间称为释放时间。图7-4 中的t3为磁通衰减到吸不住衔铁的时间，而t4为衔铁返回初始位置的时间.即释放

