电流保险丝的参数及术语介绍
　　
　　一、 额定电流： 
　　又称保险丝的公称工作电流，代号是In，保险丝的额定电流是由制造部门在实验室的条件下所确定的。额定电流值通常有100mA、200mA、315mA、400mA、500mA，630mA、800mA、1A、1.6A、2A、2.5A、3.15A、4A、5A、6.3A等，但本公司一般以客户之需求和实际的用途来提供各种保险丝之额定电流值。 
　　　二、 额定电压： 
　　保险丝的公称工作电压，代号是Un，一般保险丝的标准电压额定值为32V、60V、125V、250V、300V、500V、600V。保险丝可以在不大于其额定电压的电压下使用，但一般不被同意使用在电路电压大于保险丝额定电压的电路中。 
　　三、电压降： 
　　对保险丝在通额定电流，当保险丝达到热平衡即温度稳定下来时所测得的其两端的电压，代号是Ud。由于保险丝两端电压降对电路会有一定的影响，因此在欧规里有对电压降的明确规定。 
　　四、保险丝电阻： 
　　通常分为冷态电阻和热态电阻，冷态电阻是保险丝25℃的条件下，通过小于额定电流的10%的测试电流所测得的电阻值。热态电阻则是以全额额定电流值为测试电流所测得的电压降转化过来的，其计算公式为R热=Ud/In。通常热电阻比冷电阻要大，我司所提供的保险丝电阻值即为冷电阻值，并仅作为参考。 
　　五、过载电流： 
　　过载电流是指在电路中流过有高于正常工作时的电流。如果不能及时切断过载电流，则有可能会对电路中其它设备带来破坏。短路电流则是指电路中局部或全部短路而产生的电流，短路电流通常很大，且比过载电流要大。 
　　六、熔断特性： 
　　即时间/电流特性(也称为安-秒特性)。通常有两种表达方法，即I-T图和测试报告。I-T图是以负载电流为x坐标、熔断时间为y坐标构成的坐标系内，由保险丝在不同电流负载下的平均熔断时间坐标点连成的曲线。每一种型号规格的保险丝都有一条相应的曲线可代表它的熔断特性。这条曲线可在选用保险丝时参考。测试报告是按照标准要求的测试项目所做的测试之测试数据记录。我们的I-T图和测试报告都是根据在实验的条件下所测得之数据而得出，在实际使用的条件下其曲线图或测试报告会有差别，因此我司提供之测试报告与I-T图仅作为参考。 
　　七、分断能力： 
　　又称额定短路容量，即在额定电压下，保险丝能够安全分断的最大电流值(交流电为有效值)。它是保险丝重要的安全指针。分断能力的代号是Ir。 
　　八、熔化热能值： 
　　即保险丝熔化所需的能量值，其代号是I t，读作A2Sec。它是使保险丝在8ms或更短的时间内断开时其对应的电流之平方与熔断时间之乘积，限制时间在8ms以内是使熔丝产生的热量全部用来熔断而来不及散热。它对于每一种不同的熔丝部件来说是个常数，它是熔丝本身的一个参数，由熔丝的设计所决定。 
　　九、 温升： 
　　温升是指保险丝在通规定的电流值(UL中规定为100%In，日规中规定为115%In)的条件下使温度达到稳定时的温度值与通电前之温度的差值。 
　　电流保险丝分类：
　　按尺寸分可以分为：尺寸，3.6X10，3X10，5X20，6X30，6X32，6X25，10*38，2.4X7，2.5X6，3X8，2.5X9，8.5X8，8.5X8X4，3.5X10，3.5X9
　　按电流分可以分为：32ma,63ma,100mA,150mA,200mA,250mA,300mA,400mA,500mA,600mA,800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3A,3.5A,4A,
　　5A,6A,7A,8A,9A,10A,12A,15A,20A,25A,30A
　　按材质分可以分为：
　　玻璃电流保险丝，陶瓷电流保险丝
