并联电容器的故障判断及处理技巧
1、并联电容器的故障判断及原因分析
（1）渗漏油。并联电容器渗漏油是一种常见的现象，主要是由于产品质量不良，运行维护不当，以及长期运行缺乏维修导致外皮生锈腐蚀而造成的。
（2）电容器外壳膨胀。由一坑电场作用，使得电容器内部的绝缘物游离，分解出气体或者部分元件击穿，电极对外守则放电，使得密封外壳的内部压力增大，导致外壳膨胀变形。
（3）电容器温升过高。主要原因是电容顺过电流和通风条件差。例如，电容顺室外调计不合理造成通风不良；电容器长时间过电压运行造成电容器过电流；整流装置产生的高次谐波使电容器过电流等。此外，电容器内部元件故障，介质老化、介质损耗、介质损失角正弦值增大都可能导致电容器温升过高。电容器温升高将影响电容器的寿命，也可能导致绝缘击穿使电容顺短路。
（4）电容器瓷瓶表面闪络放电。其原因是瓷绝缘有缺陷，表面脏污。
（5）声音异常。如果运行中，发现有放电声或其它不正常声音说胆电容器内部有故障。
（6）电容器爆破。哪里凶件发生极间或对外壳绝缘击穿，与之并联的其它电容器将对该电容器释放很大的能量，从而导致电容器爆破并引起火灾。
2、并联电容器的故障处理
（1）电容器外壳渗、漏油不严重时，可在外壳渗、漏处除锈、焊接、涂漆。
（2）电容光焕发器外守则膨胀则应更换。
（3）如室温过高，应改善通风条件；如因其它原因造成电容顺温升过高，则应查明原因进行处理；如系电容器本身的问题则就硬功夫换电容器。
（4）电容器应定期检查、清扫。
（5）若电容顺有异常声音应注意观察。严重时，应立即停止其运行，并进行更换。
（6）电容器发生爆破，应及时更换。 
