变压器并列运行技术简介
　　电力变压器要考虑运行的经济性，特别是对于多台变压器的变电站。由于经济与合理运行的需要，常常采取将两台或多台变压器并列运行或解列运行。 
一、变压器并列运行的意义
 　　1提高供电的可靠性。当某台变压器发生故障时，此时并列运行的其他变压器还可以继续保持供电。2提高运行的经济性。调度可以根据负荷的变化投切部分变压器以减少电能损耗，提高运行效率，从而提高运行的经济性。3可以分期安装变压器。如变电站的负荷是遂渐增加的，相应可以遂年根据需要安装并列变压器，从而减少初次投资，充分发挥资金的经济效益。4有利于安排变压器的检修。
二、变压器并列运行的条件 
　　变压器并列运行时，理想的运行情况是：变压器已经并列运行而没有带负荷时，各变压器与单独空载运行时一样，只有空载电流，各变压器之间没有还流存在：当带上负荷以后，各变压器能够按期容量的大小从成比例地分配负荷，即大容量的变压器多分担负荷，小容量的变压器少分担负荷。为达到上述理想运行情况，并列运行的变压器必须满足下列条件：1变压器应联结组标号相同；2变压器的电压比应相等，其电压比最大允许相差±0.5%;3变压器阻抗电压百分比应相等，允许相差不超过±10%;4变压器容量比，不超过3：1。
三、变压器并列运行应注意的事项
　　变压器并列运行时，除应满足并列运行条件外，还应该注意安全操作，一般应考虑以下各方面：1新投入运行和检修后的变压器，在并列之前，首先应进行核相，并在变压器空载状态时试并列后，方可正式并列运行带负荷。2变压器的并列，必须考虑并列运行的经济性，不经济的变压器不允许并列运行，同时，还应注意不宜频繁操作。3进行变压器的并列或解列操作时，不允许使用隔离开关和跌开熔断器。并列和解列运行要保证正确的操作，不允许通过变压器倒送电。4需要并列运行的变压器，在并列运行之前应根据实际情况，预计变压器负荷电流的分配，在并列之后立即检查两台变压器的运行电流分配是否合理。在需解列变压器或停用一台变压器时，应根据实际负荷情况，预计是否有可能造成一台变压器的过负荷。而且也应检查实际负荷电流，在有可能造成变压器过负荷的情况下，变压器不准进行解列操作。
 
