	高压并联电容器再投入的最小时间间隔


	

	在刚脱开电网的高压并联电容器的端子间存在一定的剩余电压。这种剩余电压如不能及时下降到允许值以下，会对操作人员的安全及电容器的安全运行带来危害。所以在大部分高压并联电容器中都装设有内放电电阻。国家标准规定，这些装设在电容器中的放电电阻应能在电容器脱开电网后的10min内将电容器端子间的剩余电压从 

  [image: image1.jpg]J2Uy




降低到75V及以下。这个内放电电阻的阻值可用式（1）进行计算，即：
  

[image: image2.jpg]Cln(

fuN)

(e8]





 式中：R—内放电电阻（MΩ）；
 　　  t—电压从 降到UR的时间（s）；
       C—电容器的电容（μF）；
       UN—电容器的额定电压（kV）；
   　　UR—电容器的剩余电压（kV）
 将t＝10×60s，UR＝0．075kV代入式（1）可得：  

[image: image3.jpg]Cln(5-=2

10X 60

Yzu

0.075

@)





 　　为了防止电容器在再投入时产生过大的涌流，国家标准还规定“当电容器投入运行时，其端子间的剩余电压应不超过其额定电压的10％”，现在将UR＝0．1UN代入（1）式得： 
  

[image: image4.jpg]A
Clnat/7 )

@)





 
 式中：t1—电容器端子间的剩余电压从降低到0．1UN的时间
 因为是同一台电容器，所以其内部的放电电阻相同。由式（2）和式（3）可得：
  

[image: image5.jpg]C]n(

600

«/—UV

4
chaoz)

1590

Ing,

0,053

@)





     即，电容器再投入的最小时间间隔可用式（4）来计算。
     举例：额定电压为 

[image: image6.jpg]1/ 3kv




的高压并联电容器，其从电网脱开后到再投入的最小时间间隔为：  

[image: image7.jpg]ln(

—_ 1590

u/

=332s==5. Smin







