	变压器风冷电机断相集中保护原理 

	　　多年运行经验证明，风冷变压器每年都有一定数量的风扇电动机被烧毁。除少数是机械故障原因外，多数均是因三相电源长时间缺相运行或缺相起动所致，而缺相其中绝大部分是断一相保险，或保险松动、接触不良所致。这利。情况发生无任何信号，只有巡视发现电机停转，但此时已太晚，电机已烧毁，损失已造成。故想在电机刚断相时，就能及时发出信号，就可避免烧坏电机。 
　　电机缺相保护种类很多，但多数为单机或多机有中点出线的保护。另序保护应用最普遍，且简单可靠，但需每台电机有另相引出线。而我们做风扇电机一般无中点引出线，如每台均装一套保护，既浪费又没必要，只能在每组主变风扇总电源回路上想办法，又故因为风扇电机运行中缺相其总电流变化量很小;难以检测出来，只得从质的方面想办法。故采用负序电流检测法。为了保证足够的灵敏度，采用了晶体管放大环节，为了有一定的抗干扰能力加了延时电路，最后用开关电路动作驱动继电器。 
　　电路工作原理
　　1、方根图(图1)： 
[image: image1.jpg]B o1




　　2、电路分析： 
　　①负序电流滤波器(图2)： 
      当电机正常运行时，仅有正序电流，交流输出电压UMN=UA+UC=0 

　　当有不平衡故障(例如断相)产生时，在三相交流供电系统中除了有正序分量外，还存在负序电流分量，负序电流分量使负序电流滤波器的m、n两点有电压输出。UMN=UA+UC>O，单台电机缺相所产生的负序电流比全部电机的工作电流小得多，但是仍可检出这个负序分量。 

[image: image2.jpg]Cea00uk
=109
K2 =200




　

[image: image3.jpg]


　

　②交流放大器(图3)： 

　　因负序滤波器检出的负序电压很微弱，且代负荷能力差故增加了射极跟随器和交流放大器，将信号放到足够大，进行倍压整流滤波后送到下级的门槛电路。 

[image: image4.jpg]



　　③施密特电路(图4)： 

　　当有断相故障时，倍压条流电路输出位流电压高到一定程度，施密特触发器动作输出高电平，给R一C延时电路，注：W、Wl为调整定值用。 

[image: image5.jpg]




  　　. ④延时开关电路(图5); 

　　R一C组成延时元件起抗干扰作用。当C两端电压充至G5导通时，G6相继导通，J动作发出信号。 

[image: image6.jpg]



　　D为装置复归时放电二极管。 

　　本装置安装后实验情况; 

　　地点：牛栏山1号Tr主变风冷胜电机为对象。此主变并有散热器七组，每组内有风扇两台共14台，每台电机0.15KW。正常运行中不平衡电流造成的负序输出不大于85MV。在运行中一台电视断相，负序输出不小160MV。动作信号电压定在120MV。在启动电机时缺相负厅输出不小于250MV。 

　　装置和可调整范围：80～250MV， 

　　装置电源用直流12V，所内流电阻分压取得。 

　　传动内容 

　　1、风扇投入时装置不误动。各点电位正常，继电器吸合。 

　　2、风扇停下，取下一台电视的一相保险，而后投入风扇电源，装置可靠动作。经6S继电器释放，其常闭接点闭合发出信号。 

　　3、风扇运行中取了一台风扇的一保险，装置可靠动作，经6秒延时后继电器释放，继电器常闭接点法通发出信号(用常闭接点有监视装置电源作用)  

　　4、风扇及装置正常运行中有三相电机(4。5KW)起动停止，有电焊机连续和断续焊接，装置无误动作情况。 

　　团试验工作仓猝，电路也无反复推敲，还可待找出负序滤波器的各元件最佳数值。电路也应进一步改进，使之能达到继相下启动能自动切开电源。 

　　另外，此种装置的也可用于其他类型的单电机或电机群上。对电机发生的不对称故障都能发出信号，起保护作用。 

　　全图见图6。

[image: image7.jpg]wd | o ke
=
R T
Ry R
o
jas limoas | o

u#axm

L™ i

w2

fcoe.

4

o2

"

i

6

WoWL % s A
EERM LA T RS






