继电器的参数和性能介绍 

 

在这里介绍一下继电器，电磁继电器由线圈绕上铁芯，形成电磁铁，当线圈导通时，电流使得铁芯暂时磁化，吸引铁枢使得触点吸合。
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线圈参数
额定工作电压_Nominal Coil Voltage (Rated Coil Voltage)
是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同，可以是交流电压，也可以是直流电压。
吸合电压_Pick-Up Voltage (Pull-In Voltage or Must Operate Voltage)
使继电器触点吸合的最小线圈电压（从小到大测试）。
释放电压_Drop-Out Voltage (Release or Must Release Voltage)
保证继电器触点释放的最大线圈电压（从大到小测试）。
吸合电流_Pick-Up Current
是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时，给定的电流必须略大于吸合电流，这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压，一般不要超过额定工作电压的1.5倍，否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
释放电流_Drop-Out Current
是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时，继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流
最大连续施加电压_Maximum Continuous Voltage
线圈上连续施加的电压保证继电器线圈不损坏。
额定工作电流_Nominal Operating Current
额定电压下线圈电流。
额定工作功率_Nominal Operating Power
额定电压下线圈功率，等于额定工作电压×额定工作电流。
线圈电阻_Coil Resistance
是指继电器中线圈的直流电阻，一般定义在20摄氏度的时测量的结果，该值和温度正相关。
触点参数
接触电阻_Contact Resistance
是指继电器中接点接触后的电阻值，可以通过万用表测量。 对于许多继电器来说，接触电阻无穷大或者不稳定是最大的问题。
触点开关电压和电流_Maximum Switching Voltage/Current
是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小，使用时不能超过此值，否则很容易损坏继电器的触点。
最大承载电流_Maximum Carrying Current
在不考虑温升的条件下，继电器触点所能承受的最大电流，一般要大于触点开关电流。
触点电阻_Contact Resistance
这个电阻包括触点结合在一起，端子还有弹簧的电阻。
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性能

绝缘电阻 Insulation Resistance
各隔离部分之间的电阻包括继电器的线圈和触点，断开触点之间，触点线圈和各个铁芯之间。该值通常意味着 “初始绝缘电阻”，并可能随着时间的推移下降，由于材料老化和逐渐积累的灰尘。
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击穿电压（介电强度） Breakdown Voltage (Hi-Pot or Dielectric Strength)
在短时间内加在继电器上最高的电压（继电器无损伤），一般同绝缘电阻一起测试，，一般以VMS（有效值）为单位/1分钟。 
浪涌耐压 Surge Withstand Voltage
继电器承受外界浪涌电压（高能量脉冲）能力，一般为雷击，汽车上有抛负载LOAD DUMP等情况。 
脉冲测试波形一般都是指定的，并规定上升时间，峰值和下降时间。
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吸合时间（Pull-In or Pick-Up Time） 
从最初线圈开始上电到触点开始闭合的时间，不包括触点反弹。
释放时间（Drop-Out Time） 
从最初的搬迁运行时间 
从最初的线圈掉电到最后触点断开的时间，不包括触点反弹。
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设定时间 Set Time
闭锁（Latch）继电器的工作时间。 
复位时间 Reset Time
闭锁（Latch）继电器的释放时间 
触点反弹 Contact Bounce (Time)
在继电器吸合或释放过程中，由于移动金属和触点之间的碰撞，会产生间歇性开关的现象，一般为毫秒级。 
吸合反弹时间 Operate Bounce Time
工作时间之后的动态时间（间歇性开关）至反弹停止结束。 
释放反弹时间 Release Bounce Time
释放时间之后的动态时间（间歇性开关）至反弹停止结束。 
破坏性抗冲击性 Shock Resistance, Destructive
在运输和安装过程中，继电器所能承受的最大加速度（继电器不受损害），一般以G为单位。
功能抗冲击性 Shock Resistance, Functional
在工作期间，可以承受的最大加速度，期间不能使闭合的触点转换成断开状态超过指定的时间。 
（通常10μs的）
和以上两个参数为破坏性抗振性 Vibration Resistance, Destructive，功能性抗振性Vibration Resistance, Functional。 他们的区别主要是一个是瞬间冲击，第二个是经常性的机械振动。
机械寿命 Mechanical Life
在正常条件下（线圈电压，温度，湿度等）触点无电流情况下，继电器可以操作的最少次数。
电气寿命 Electrical Life
在正常条件下，触点加负载后，继电器可以操作的最少次数。
最大开关频率 Maximum Switching Frequency
在正常条件下，不影响电气和机械寿命的条件下，线圈端能加电压的最大频率。
寿命曲线 Life Curve
用来估算特点电压电流下，继电器所能达到的最小操作次数。
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